## Ark1
Røggastab =(Røgtemperaturen - Lufttemperaturen)/CO2 * X + 4
X er en faktor, der ved tørt biobrændsel kan regnes til 0,8.
Det maksimale co2 indhold i træpiller
regnes til 20,9 %
Hertil kommer strålingstab og asketab,
Som typisk er ca 4 %
Røgtemp. | 85 | Indtast aktuel røggastemperatur
Rumtemp | 20 | Indtast aktuel rumtemperatur
CO2% | 13 | Indtast aktuel CO2% (20,9 - aktuel ilt% ved træpiller)
X | 0.8
Add. tab | 4
Røggastab | 8 | Her ser du røggastabet
Virkningsgrad | 92 | Her ser du virkningagraden